## ND_LN_2020
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
Laborgebäude Neubau Version 2020
Bauteile: Nutzungsdauern, Instandhaltungsaufwand, Ökobilanzierung
Aktualisierung vom 22.02.2017 - Spalten "Nutzungsdauer", "Wartung", "Instandsetzung","Lebenszykluskosten", "Ökobilanzierung Standard" und "Ökobilanzierung Vereinf. Verf." aktualisiert für LN am 30.06.20
KG | Code | Bezeichnung Kostengruppe oder Bauteil/Material | Nutzungsdauer | Ersatzzyklen | Wartung | Instandsetzung | Lebenszyklus-kosten | Ökobilanzierung Standard | Ökobilanzierung Vereinf. Verf.
300 |  | Bauwerk-Baukonstruktionen
310 |  | Baugrube |  |  |  |  | x
311 |  | Baugrubenherstellung
312 |  | Baugrubenumschließung
313 |  | Wasserhaltung
319 |  | Baugrube, sonstiges
320 |  | Gründung |  |  | 0.1% | 0.35% | x | x | x
322 |  | Flachgründungen
322 | 111 | Einzel-/Streifenfundamente | 50 | 0
322 | 112 | Fundamentplatten | 50 | 0
323 |  | Tiefgründungen
323 | 111 | Bohrpfähle, Presspfähle, Rammpfähle, Pfahlwände, Schlitzwände, Spundwände, Trägerbohlwände | 50 | 0
324 |  | Unterböden und Bodenplatten
324 | 111 | Bodenplatte | 50 | 0
326 |  | Bauwerksabdichtungen
326 | 111 | Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser | 35 | 1
330 |  | Außenwände |  |  | 0.1% | 0.35% | x | x | x
331 |  | Tragende Außenwände
331 | 111 | Mauerwerkswand | 50 | 0
331 | 211 | Betonwand | 50 | 0
331 | 311 | Holzwand | 50 | 0
331 | 411 | Stahlbauwand | 50 | 0
331 | 511 | Lehmbauwand | 50 | 0
331 | 611 | Formsteine mit Betonfüllung | 50 | 0
332 |  | Nichttragende Außenwände
332 | 111 | Mauerwerkswand | 50 | 0
332 | 211 | Betonwand | 50 | 0
332 | 311 | Holzwand | 50 | 0
332 | 411 | Stahlbauwand | 50 | 0
332 | 511 | Lehmbauwand | 50 | 0
332 | 611 | Formsteine mit Betonfüllung | 50 | 0
333 |  | Außenstützen
333 | 111 | Mauerwerksstütze | 50 | 0
333 | 211 | Betonstütze | 50 | 0
333 | 311 | Holzstütze | 50 | 0
333 | 411 | Stahlstütze | 50 | 0
334 |  | Außentüren und -fenster
334 |  | Außentüren
334 | 111 | Standardtüren: Laubholz | 50 | 0
334 | 112 | Standardtüren: Nadelholz | 35 | 1
334 | 113 | Standardtüren: Holzwerkstoff | 40 | 1
334 | 114 | Standardtüren: Kunststoff | 40 | 1
334 | 115 | Standardtüren: Metall | 50 | 0
334 | 121 | Brandschutztüren | 50 | 0
334 | 131 | Sondertüren: Schallschutztüren, Glastüren | 50 | 0
334 | 132 | Sondertüren: Automatiktüren | 20 | 2
334 | 133 | Sondertüren: Schiebetüren, Rotationstüren | 30 | 1
334 |  | Außenfenster
334 | 211 | Fenster (Rahmen und Flügel): Aluminium, Aluminium-Holz-Komposit, Aluminium-Kunststoff-Komposit, Laubholz behandelt, Stahl | 50 | 0
334 | 212 | Fenster (Rahmen und Flügel): Kunststoff, Nadelholz behandelt | 40 | 1
334 |  | Sonstiges
334 | 311 | Beschläge: einfache Beschläge, Schiebebeschläge | 30 | 1
334 | 312 | Beschläge: Drehkippbeschläge, Schwingflügelbeschläge, Hebedrehkippbeschläge | 25 | 1
334 | 313 | Türschlösser, Türanschlagdämpfer, Panikverschlüsse | 25 | 1
334 | 314 | Türschließer | 20 | 2
334 | 315 | Türantriebe | 15 | 3
334 | 316 | Verglasung: Sicherheits-Isolierglas, 3-Scheiben-Wärmeschutz-Isolierglas, 2-Scheiben-Wärmeschutz-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz-Isolierglas, Angriffhemmendes Isolierglas, Sonnenschutz-Isolierglas | 30 | 1
334 | 317 | Dichtungsprofile | 20 | 2
334 | 318 | Dichtungsstoffe | 12 | 4
334 | 319 | Rolläden | 40 | 1
335 |  | Außenwandbekleidungen, außen
335 |  | Abdichtung und Dämmung erdberührt
335 | 111 | Abdichtungen erdberührt, gegen drückendes Wasser: Dichtungsbahnen | 50 | 0
335 | 112 | Abdichtungen erdberührt, gegen drückendes Wasser: Bentonit | 40 | 1
335 | 113 | Abdichtungen erdberührt: Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton | 50 | 0
335 | 121 | Abdichtungen erdberührt, gegen nichtdrückendes Wasser: Dichtungsbahnen aus Bitumen, Spachtelmasse | 40 | 1
335 | 122 | Abdichtungen erdberührt, gegen nichtdrückendes Wasser: Beschichtungen und Anstriche | 30 | 1
335 | 131 | Abdichtungen erdberührt nachträglich: Querschnittsabdichtungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch mechanische Injektion | 40 | 1
335 | 132 | Abdichtungen erdberührt nachträglich: Vergelung, Schleierinjektion | 20 | 2
335 | 141 | Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Schutzmauern (Beton, Ziegel, Hartbrandklinker) | 50 | 0
335 | 142 | Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Hartschaumplatten Polystyrol, Noppenbahnen (Polyethylen Polypropylen), Wellplatten faserverstärkt auf Zementbasis | 40 | 1
335 | 143 | Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Granulatmatten, Wellplatten | 30 | 1
335 | 151 | Wärmedämmung erdberührter Bauteile: Perimenterdämmung Schaumglas | 50 | 0
335 | 152 | Wärmedämmung erdberührter Bauteile: Perimenterdämmung Extrudiertes Polystyrol | 40 | 1
335 |  | Beschichtungen / Oberflächenbehandlung
335 | 211 | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Dipersionsfarbe, Dispersions-Silikatfarbe, Weißzementfarbe, Kunststoffbeschichtungen auf Beton, Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Polymerisatharzfarben | 15 | 3
335 | 212 | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Polymerisatharzfarben | 15 | 3
335 | 213 | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Kaseinfarbe | 10 | 4
335 | 214 | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Kalkfarbe | 8 | 6
335 | 215 | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Imprägnierung auf Mauerwerk | 15 | 3
335 | 216 | Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Lasur, Graffitischutz | 15 | 3
335 | 221 | Holzschutzanstriche, außen: Holzlacke | 8 | 6
335 | 222 | Holzschutzanstriche, außen: Holzlacke, Holzlasuren | 4 | 12
335 | 223 | Holzschutzanstriche, außen: Holzöle/-wachse | 2 | 24
335 | 223 | Holzschutzimprägnierungen, außen: Druckimprägnierung | 18 | 2
335 | 231 | Graffity-Schutz: kurzfristige wirksame Produkte (auf Zuckerbasis) | 1 | 49
335 | 232 | Graffity-Schutz: semipermanente Systeme (Hydrophobierung mit "Opferschicht") | 10 | 4
335 | 233 | Graffity-Schutz: permanente Systeme (dickschichtig) | 20 | 2
335 |  | Putz
335 | 311 | Putz auf monolitischer Tragschicht: hochhydraulischer Kalkmörtel, Mörtel mit Putzund Mauerbinder, Kalkzementmörtel, Zementmörtel mit Zusatz von Luftkalk, Zementmörtel, Luftkalk, Hydraulischer Kalkmörtel, Wasserkalkmörtel | 45 | 1
335 | 312 | Putz auf monolitischer Tragschicht: Sanierputzsysteme, mineralische Leichtputzsysteme auf porosierter Tragschicht | 40 | 1
335 | 313 | Putz auf monolitischer Tragschicht: Silikatputze, Silikonharzputze, Kunstharzputze | 30 | 1
335 | 314 | Putz auf Wärmedämmung: mineralische Putzsysteme, silikatische Putzsysteme, Kunstharzputzsysteme, Silikonharzputzsysteme | 30 | 1
335 |  | Mauerwerk
335 | 411 | Bekleidungen: Klinker, Kalksandstein, Sichtbeton | 50 | 0
335 |  | Platten, Stein
335 | 511 | Bekleidungen: Naturstein, Kunststein, Betonsteinplatten, Faserzementplatten, Kunstharzstein, Ziegelplatten | 50 | 0
335 | 512 | Bekleidungen: keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug | 40 | 1
335 | 521 | keramische Fliesen und Platten: Fliesenverfugungsmassen | 30 | 1
335 | 522 | Bekleidungen keramisch auf Wärmedämmung: Fliesen, Klinkerriemchen | 30 | 1
335 |  | Dämmung
335 | 611 | Dämmschicht als Kerndämmung: Glaswolledämmplatten, Steinwollewdämmplatten, Polyurethandämmplatten, Polystyrol, Blähschiefergranulat, Blähglasgranulat, Blähtongranulat | 40 | 1
335 | 621 | Dämmschicht hinter Vorsatzschale, hinterlüftet: Mineralschaumplatten, Schaumglasplatten | 45 | 1
335 | 631 | Dämmschicht hinter Vorsatzschale: Vakuumdämmpaneele | 30 | 1
335 | 641 | Wärmedämmverbundsystem: Steinwolledämmplatten, Mineralwolledämmplatten, Polystyroldämmplatten, Polyurethandämmplatten, Holzfaserdämmplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Korkplatten | 40 | 1
335 | 642 | Wärmedämmverbundsystem, transparent | 20 | 2
335 |  | Holzbekleidungen: Holz, Holzwerkstoffe und Mehrschichtleichtbauplatten
335 | 711 | Holzbekleidungen: Nadelholz behandelt, Laubholz, Holzwerkstoff-Systeme | 40 | 1
335 | 712 | Holzbekleidung: Nadelholz unbehandelt | 30 | 1
335 | 713 | Holzbekleidung: Holzschindeln | 50 | 0
335 |  | Metallbekleidungen
335 | 811 | Metallbekleidungen: Zink, Kupfer, Aluminium eloxiert, Aluminium lackiert, Stahl nicht rostend | 50 | 0
335 | 812 | Metallbekleidungen: Stahl galvanisch verzinkt | 40 | 1
335 | 813 | Vorsatzschale, hinterlüftet: Kupferblech | 50 | 0
335 | 814 | Vorsatzschale, hinterlüftet: Zink, Stahl nicht rostend | 45 | 1
335 | 815 | Vorsatzschale, hinterlüftet: Aluminium-Verbundplatten, korrosionsreduzierter Stahl, Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet | 30 | 1
335 | 816 | Vorsatzschale hinterlüftet: Aluminium-Verbundplatten ≥ 50 0 | 50 | 0
335 |  | Sonstiges
335 | 911 | Vorsatzschale, hinterlüftet: Glas | 50 | 0
335 | 912 | Kunststoffstegplatten, transparent: Acrylglasplatten | 40 | 1
335 | 913 | Kunststoffstegplatten, transparent: Polycarbonatplatten | 30 | 1
335 | 914 | Vorsatzschale, hinterlüftet: faserverstärkte Harzkompositplatten | 30 | 1
335 | 915 | Wandbekleidungen (Systeme): Kunststoff, Mehrschichtleichtbauplatten | 40 | 1
335 | 916 | Vorsatzschale: Fugen und Kompriband, Verfugung, Dehnungsfuge, Profil | 40 | 1
335 | 917 | Vorsatzschale: Unterkonstruktion | 50 | 0
336 |  | Außenwandbekleidungen, innen
336 | 111 | Bekleidung Dämmplatten: Mineralschaumdämmplatten, Calciumsilikatplatten | 50 | 0
338 |  | Sonnenschutz
338 | 111 | Jalousien: Kunststoff, Aluminium | 25 | 1
338 | 112 | Jalousien: Aluminium | 15 | 3
338 | 211 | Markisen | 15 | 3
338 | 311 | Sonnenschutz, feststehend: Aluminium | 50 | 0
339 |  | Außenwände, sonstiges
339 |  | Balkone
339 | 111 | frei stehende Konstruktion: Mauerwerk, Stahlbeton, Stahl nicht rostend, Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt), Aluminium beschichtet, Laubholz, Kunststoff-Komposit | 50 | 0
339 | 112 | frei stehende Konstruktion: Nadelholz, behandelt | 45 | 1
339 | 121 | Brüstung: Stahlgitterkonstruktion feuerverzinkt (stückverzinkt), Glas, Mauerwerk, Stahlbeton | 50 | 0
339 | 122 | Brüstung aus Holzkonstruktion | 30 | 1
339 | 123 | Brüstungsbekleidung aus Aluminiumplatten, Glasplatten | 50 | 0
339 | 124 | Brüstungsbekleidung aus Kunststoffplatten | 40 | 1
340 |  | Innenwände |  |  | 0.1% | 0.35% | x | x | x
341 |  | Tragende Innenwände
341 | 111 | Mauerwerkswand | 50 | 0
341 | 211 | Betonwand | 50 | 0
341 | 311 | Holzwand | 50 | 0
342 |  | Nichttragende Innenwände
342 | 111 | Mauerwerkswand | 50 | 0
342 | 211 | Betonwand | 50 | 0
342 | 311 | Holzwand | 50 | 0
342 | 411 | Ständersysteme | 50 | 0
343 |  | Innenstützen
343 | 111 | Mauerwerksstütze | 50 | 0
343 | 211 | Betonstütze | 50 | 0
343 | 311 | Holzstütze | 50 | 0
343 | 411 | Stahlstütze | 50 | 0
344 |  | Innentüren und -fenster
344 |  | Innentüren
344 | 111 | Standardtüren: Holztüren, Holzwerkstofftüren, Aluminiumtüren, Kunststofftüren, Stahltüren und Stahltüren rostfrei | 50 | 0
344 | 211 | Sondertüren: Glastüren, Rauchschutztüren, Schallschutztüren | 50 | 0
344 | 311 | Brandschutztüren | 50 | 0
344 | 312 | Sondertüren: Feuchtraumtüren | 40 | 1
344 | 313 | Sondertüren: Schiebetüren, Rotationstüren | 30 | 1
344 | 314 | Sondertüren: Automatiktüren | 20 | 2
344 | 411 | Tore: Brandschutztore | 30 | 1
344 |  | Innenfenster
344 | 511 | Fenster (Rahmen und Flügel) | 50 | 0
344 |  | Sonstiges
344 | 611 | Beschläge: einfache Beschläge | 50 | 0
344 | 612 | Beschläge: Schwingflügelbeschläge, Falttürbeschläge, Schiebebeschläge, Drehkippbeschläge, Hebedrehkippbeschläge | 30 | 1
344 | 613 | Türschließer, Türschlösser, Fensterschlösser | 30 | 1
344 | 614 | Panikverschlüsse | 25 | 1
344 | 615 | Türantriebe | 15 | 3
344 | 616 | Türanschlagdämpfer | 20 | 2
344 | 617 | Fenster und Türverglasung: Einfachverglasung | 50 | 0
344 | 618 | Fenster und Türverglasung: angriffhemmendes Isolierglas, Sicherheits-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz-Isolierglas | 40 | 1
344 | 621 | Dichtungsprofile | 30 | 1
344 | 622 | Dichtungsstoffe | 20 | 2
345 |  | Innenwandbekleidungen
345 |  | Beschichtungen / Oberflächenbehandlung
345 | 111 | Innenanstriche: Dispersionsfarbe, Dispersions-Silikatfarbe, Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Polymerisatharzfarben, Weißzementfarbe, Kaseinfarbe, Kalkfarbe, Leimfarbe Innenanstriche: Nassabriebklasse 1 | 15 | 3
345 | 112 | Innenanstriche: Latexfarbe Innenanstriche: Nassabriebklasse 2 | 10 | 4
345 | 113 | Innenanstriche: Nassabriebklasse ≥ 3 | 5 | 9
345 | 114 | Innenanstriche: Lasur | 18 | 2
345 |  | Putz
345 | 211 | Standard-Innenputze: Gipsputz, Anhydritputz, Kalkputz, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Kunstharzputz, Lehmputz | 50 | 0
345 | 212 | mineralische Deckputze: Zementputz, Trasskalkputz, Trasszementputz | 50 | 0
345 | 213 | Spezialputze: Sanierputz/-System | 15 | 3
345 | 214 | Spezialputze: Akustikputz, Strahlenschutzputz | 50 | 0
345 | 221 | Putzprofile: Kunststoff, Stahl, Glasfaser | 50 | 0
345 | 222 | Putzträger: Stahldrahtnetz, Rippenstreckmetall, Kunststoffgewebe | 50 | 0
345 |  | Bekleidung
345 | 311 | Bekleidungen: Holz, Holzwerkstoffe und Mehrschichtleichtbauplatten, Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink | 50 | 0
345 | 312 | Bekleidungen: Naturstein, Kunststein, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug | 40 | 1
345 | 313 | Bekleidungen (Systeme): Gipskartonplatten, Gipskartonverbundplatten | 50 | 0
345 | 314 | Bekleidungen: Kunststoff (PVC, PE. PP) | 40 | 1
345 | 315 | Bekleidungen: Sonderkonstruktionen aus Glas | 50 | 0
345 | 316 | Spezial-Bekleidungen: Brandschutz, Schallschutz, feuerressistente Bekleidungen | 50 | 0
345 |  | Tapeten
345 | 411 | Tapeten: Papier, Kunststoff, Tapeten nicht überstreichbar, Tapeten überstreichbar | 10 | 4
345 | 412 | Tapeten: Textil, Webstoff | 15 | 3
346 |  | Elementierte Innenwände
346 | 111 | Sanitärtrennwände: Toilettentrennwände, Urinaltrennwände | 30 | 1
346 | 112 | Sanitärtrennwände: Duschtrennwände | 25 | 1
346 | 211 | Umkleidekabinen | 30 | 1
349 |  | Innenwände, sonstiges
349 | 111 | Treppengeländer: Handläufe aus Aluminium, Laubholz, Stahl | 50 | 0
349 | 112 | Treppengeländer: Handläufe aus Kunststoff, Nadelholz | 30 | 1
350 |  | Decken |  |  | 0.1% | 0.35% | x | x | x
351 |  | Deckenkonstruktionen
351 | 111 | Betondecken: Vollbetondecke, STB-Hohlraumdecke, Porenbetondecke | 50 | 0
351 | 211 | Fertigteildecken: Gitterträgerdecke, Rippendecke | 50 | 0
351 | 311 | Metalldecken: Stahlverbunddecke, Stahlträgerdecke | 50 | 0
351 | 411 | Holzdecken: Massivholzdecke, Holzbalkendecke, Holz-Fertigteilelemente, Holz-Beton-Verbunddecke | 50 | 0
351 | 511 | Treppe: Tragkonstruktion aus Stahlbeton, Stahl, Holz, Aluminium | 50 | 0
352 |  | Deckenbeläge
352 | 111 | Fließestriche: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Anhydritestrich, Magnesiaestrich | 50 | 0
352 | 112 | Trockenestriche (Systeme): Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten | 50 | 0
352 | 113 | Estrische als Verschleißboden | 50 | 0
352 | 121 | Trittschalldämmung | 50 | 0
352 | 211 | Natursteinbeläge | 50 | 0
352 | 311 | Kunststeinbeläge | 50 | 0
352 | 411 | keramische Fliesen und Platten: Feinsteinzeug, keramische Spaltplatten, Glasmosaik | 50 | 0
352 | 412 | keramische Fliesen und Platten: Steinzeug | 40 | 1
352 | 413 | keramische Fliesen und Platten: Steingut | 20 | 2
352 | 511 | Gussböden: Kunstharz | 30 | 1
352 | 512 | Gussböden: Terrazzo | 50 | 0
352 | 611 | textile Beläge: Baumwolle, Wolle, Synthetikfaser, Sisal, Naturfasergemisch, Jute, Kokos | 10 | 4
352 | 711 | Linoleum, Laminat, PVC, Kunststoff-Parkett, Kork, Kautschuk, Sporthallenbeläge | 20 | 2
352 | 811 | Vollholzparkett, Holzdielen, Holzpflaster | 50 | 0
352 | 812 | Holz-Mehrschichtparkett | 40 | 1
352 | 813 | Holzschutzanstriche für Bodenbeläge: Holzlacke Holzsbeschichtung für Bodenbeläge: Holzlacke, Holzversiegelungen | 15 | 3
352 | 814 | Holzschutzanstriche für Bodenbeläge: Holzversiegelungen | 10 | 4
352 | 815 | Holzschutzanstriche für Bodenbeläge: Holzimprägnierungen, Holzöle/-wachse | 4 | 12
352 |  | Sonstiges
352 | 911 | Doppelböden und Hohlraumböden | 50 | 0
352 | 912 | Doppelbodenstützen und Hohlraumbodenstützen: Stahl | 50 | 0
352 | 921 | Schwingböden: Holz, Kunststoff | 45 | 1
352 | 931 | Sockelleisten: Naturstein, Kunststein, Klinker, Keramik, Holz | 50 | 0
352 | 941 | Schmutzfangbeläge: Synthetikfaser, Kunststoff, Baumwolle, Sisal, Jute, Kokos | 8 | 6
352 | 951 | Oberflächenbehandlung: Versiegelung | 12 | 4
352 | 952 | Oberflächenbehandlung: Beschichtung auf Kunststoffbasis | 10 | 4
352 | 953 | Oberflächenbehandlung: Beschichtung auf Wachs oder Ölbasis | 8 | 6
353 |  | Deckenbekleidungen
353 | 111 | Gipskartonbekleidungen | 50 | 0
353 | 211 | Metallbekeidungen: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink | 50 | 0
353 | 311 | Holzbekleidungen: Holz, Holzwerkstoffe und Mehrschichtleichtbauplatten | 50 | 0
353 | 411 | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Mineralfaserplatten, Kunststoffplatten, Glasplatten | 50 | 0
353 | 412 | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Brandschutz-Unterdecken | 40 | 1
353 | 413 | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Akustikdecken, Akustikelemente, Akustikschaum, Schallabsorber | 40 | 1
353 | 414 | Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Lichtdecken | 25 | 1
353 | 511 | Tapeten: überstreichbar | 20 | 2
353 | 512 | Tapeten: Kunststoff, Texil, Webstoff, Papier nicht überstreichbar | 10 | 4
353 | 611 | Unterkonstruktionen: Trockenbauprofile (Stahl, Holz) | 50 | 0
353 | 711 | Innenanstriche: Nassabriebklasse 1 | 15 | 3
353 | 712 | Innenanstriche: Nassabriebklasse 2 | 10 | 4
353 | 713 | Innenanstriche: Nassabriebklasse ≥ 3 | 5 | 9
353 | 714 | Innenanstriche: Holzlasur | 18 | 2
359 |  | Decken, sonstiges
359 | 111 | Geländer, Gitter, Roste, Leitern: Stahl, Aluminium, Holz, Holzwerkstoff, Gusseisen | 50 | 0
359 | 112 | Gitter und Roste: Kunststoff | 40 | 1
360 |  | Dächer |  |  | 0.1% | 0.35% | x | x | x
361 |  | Dachkonstruktion
361 | 111 | Tragkonstruktion: Schrägdach | 50 | 0
361 | 211 | Tragkonstruktion: Flachdach | 50 | 0
362 |  | Dachfenster, Dachöffnungen, Überdachungen
362 | 111 | Dachflächenfenster (Rahmen): Aluminium, Kunststoff, Aluminium-Holz-Komposit | 50 | 0
362 | 112 | Dachflächenfenster (Rahmen): Aluminium-Kunststoff-Komposit | 35 | 1
362 | 113 | Dachflächenfenster (Rahmen): Laubholz, behandelt | 40 | 1
362 | 114 | Dachflächenfenster (Rahmen): Nadelholz, behandelt | 25 | 1
362 | 211 | Lichtkuppeln | 25 | 1
362 | 221 | Lichtbänder | 20 | 2
362 | 311 | Dachausstiege und Luken: Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt) | 40 | 1
362 | 312 | Dachausstiege und Luken: Kunststoff | 30 | 1
362 | 411 | Antriebe für Öffnungen: Handantrieb | 35 | 1
362 | 412 | Antriebe für Öffnungen: elektrischer Antrieb | 25 | 1
362 | 413 | Antriebe für Öffnungen: pneumatischer Antrieb | 20 | 2
363 |  | Dachbeläge
363 |  | Flachdachabdichtungen
363 | 111 | Abdichtungsbahnen: Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen unterhalb der Dämmung | 40 | 1
363 | 112 | Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen unterhalb der Dämmung | 30 | 1
363 | 113 | Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen, Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 30 | 1
363 | 114 | Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen, Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 20 | 2
363 | 211 | Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt unterhalb der Dämmung | 40 | 1
363 | 212 | Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 30 | 1
363 | 213 | Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 20 | 2
363 | 214 | Abdichtmassen: Flüssigabdichtung oberhalb Dämmung ohne Schutzschicht | 20 | 2
363 | 311 | Schwere Schutzschicht: Extensive Begrünung | 40 | 1
363 | 312 | Schwere Schutzschicht: Bekiesung, Verlegeplatten, Intensive Begrünung | 30 | 1
363 | 313 | Leichte Schutzschicht: Besplitterung vor Ort, werkseitige Bestreuung | 15 | 3
363 | 411 | Beschichtungen: Metallanstrich | 12 | 4
363 |  | Dachdeckung
363 | 511 | Deckungen: Schiefer | 50 | 0
363 | 512 | Deckungen: Ziegel | 50 | 0
363 | 513 | Deckungen: Beton | 50 | 0
363 | 514 | Deckungen: Zink, Kupferblech, Aluminium, Stahl nicht rostend | 50 | 0
363 | 515 | Deckungen: Holzschindeln | 50 | 0
363 | 516 | Deckungen: Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet | 45 | 1
363 | 517 | Deckungen: Stahl galvanisch verzinkt, Faserzement-Wellplatten, Aluminium | 40 | 1
363 | 518 | Deckungen: Glas | 30 | 1
363 | 519 | Deckungen: Faserzement, Bitumenschindeln, Bitumen-Wellplatten | 25 | 1
363 | 521 | Metallbanddeckungen: Stahl nicht rostend, Kupfer, Aluminiumblech | 50 | 0
363 | 522 | Metallbanddeckungen: Stahlblech galvanisch verzinkt und beschichtet | 45 | 1
363 | 523 | Metallbanddeckungen: Aluminiumblech, galvanisch verzinktes Stahlblech | 40 | 1
363 | 524 | Deckungen: Reet | 30 | 1
363 | 531 | Dämmschicht als Auf- und Zwischensparrendämmung: Schaumglasplatten, Steinwollplatten, extrudierte Polystyrolplatten, expandierte Polystyrolplatten, Glaswollplatten, Polyurethanplatten, Faserplatten aus Holz, Hanf, Zellulose | 40 | 1
363 |  | Attikaabdeckung
363 | 611 | Attikaabdeckungen: Naturstein, Klinker, Fliesen, Keramik, Kunststein, Beton, Betonfertigteil, Kupfer, Stahl nicht rostend, Zink | 50 | 0
363 | 612 | Attikaabdeckungen: Aluminium, Faserzement | 40 | 1
363 | 613 | Attikaabdeckungen: Stahl galvanisch verzinkt | 30 | 1
363 | 614 | Attikaabdeckungen: Kunststoff | 20 | 2
363 |  | Entwässerung
363 | 711 | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl nicht rostend, Kupfer, Zink, Alu | 50 | 0
363 | 712 | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet | 40 | 1
363 | 713 | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl galvanisch verzinkt | 30 | 1
363 | 714 | Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Kunststoff | 20 | 2
364 |  | Dachbekleidungen
364 | 111 | Unterdach: Bitumen-Holzfaserplatten | 50 | 0
364 | 112 | Unterdach: Imprägnierte Faserplatten aus Holz, Hanf, Zellulose | 30 | 1
364 | 113 | Unterdach: dampfdiffusionsoffene Kunststofffolien | 30 | 1
364 | 211 | Zwischen-, Auf- und Untersparrendämmung: Glaswolle, Steinwolle, Holzwolle, Holzwolleleichtbauplatten, Holzfaserdämmplatten, Polystyrol, Polyurethan, Zellulose, Hanf, u.a. | 40 | 1
369 |  | Dächer, sonstiges
369 |  | Überdachungen
369 | 111 | Eingangsüberdachung: Stahlbaukonstruktion, Stahl-Glas-Konstruktion, Stahlbetonkonstruktion, Spannbetonkonstruktion, Holzkonstruktion (bekleidet) | 50 | 0
369 | 112 | Eingangsüberdachung: Holzkonstruktion (unbekleidet), Holz-Glas-Konstruktionen, Glaskonstruktion (tragend) | 40 | 1
369 | 211 | Hofüberdachung: Stahl-Glas-Konstruktionen | 50 | 0
369 | 212 | Hofüberdachung: Holz-Glas-Konstruktionen, Seilnetzkonstruktionen | 40 | 1
369 | 213 | Hofüberdachung: Textile Konstruktionen | 8 | 6
369 |  | Geländer, Gitter, Roste, Leitern
369 | 311 | Stahl nicht rostend, Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt) | 50 | 0
369 | 312 | Aluminium, Laubholz behandelt | 45 | 1
369 | 313 | Laubholz unbehandelt, Nadelholz behandelt, Holzwerkstoff beschichtet | 30 | 1
369 | 314 | Nadelholz unbehandelt | 20 | 2
369 |  | Sonstiges
369 | 411 | Absturzsicherung, Trittstufen, Laufflächen, Laub- und Schneefangvorrichtungen, Blitzschutzanlagen: Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt), Stahl nicht rostend | 50 | 0
369 | 412 | Dachbe- und Dachentlüftung Stahl galvanisch verzinkt | 25 | 1
369 | 413 | Entlüftungsrohre Kunststoff | 25 | 1
370 |  | Baukonstruktive Einbauten |  |  | 0.1% | 0.35% | x
371 |  | Allgemeine Einbauten
371 | 111 | Möblierungssysteme: Büros, Laboratorien | 30 | 1
371 | 112 | Möblierungssysteme: Bildschirmarbeitsplätze, Konferenzräume | 10 | 4
371 | 113 | Möblierungssysteme: Bibliotheken, Schutzräume | 40 | 1
371 | 114 | Möblierungssysteme: Kantinen, Rechenzentren | 15 | 3
371 | 115 | Möblierungssysteme: Schulungsräume, Schulen | 20 | 2
371 | 116 | Möblierungssysteme: Kontrollräume, Leitstellen | 25 | 1
371 | 121 | Regale: Stahl, Aluminium, Holzwerkstoff, Kunststoff | 40 | 1
371 | 122 | Schrankmöbel: Stahl, Stahl nicht rostend, Aluminium, Holzwerkstoff, Kunststoff, Holz | 30 | 1
371 | 311 | Garderobeneinrichtungen: Stahl, Stahl nicht rostend, Messing, Holz, Aluminium | 20 | 2
371 | 312 | Garderobeneinrichtungen: Kunststoff | 15 | 3
372 |  | Besondere Einbauten
379 |  | Baukonstruktive Einbauten, Sonstiges
390 |  | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen |  |  |  |  | x
391 |  | Baustelleneinrichtung
392 |  | Gerüste
393 |  | Sicherungsmaßnahmen
394 |  | Abbruchmaßnahmen
395 |  | Instandsetzungen
396 |  | Materialentsorgung
397 |  | Zusätzliche Maßnahmen
398 |  | Provisorien
399 |  | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
400 |  | Bauwerk-Technische Anlagen
410 |  | Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen | 50 | 0 | 1.01% | 0.98% | x | x
411 |  | Abwasseranlagen
412 |  | Wasseranlagen
413 |  | Gasanlagen
419 |  | Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Sonstiges
420 |  | Wärmeversorgungsanlagen | 25 | 1 | 0.41% | 0.66% | x | x
421 |  | Wärmeerzeugungsanlagen | [6 empty] | x
422 |  | Wärmeverteilnetze
423 |  | Raumheizflächen
429 |  | Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges (WW)
430 |  | Lufttechnische Anlagen | 25 | 1 | 0.96% | 1.1% | x | x *
431 |  | Lüftungsanlagen | [6 empty] | x
432 |  | Teilklimaanlagen | [6 empty] | x
433 |  | Klimaanlagen | [6 empty] | x
434 |  | Kälteanlagen | [6 empty] | x
439 |  | Lufttechnische Anlagen, Sonstiges
440 |  | Starkstromanlagen | 25 | 1 | 0.6% | 0.7% | x
441 |  | Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 |  | Eigenstromversorgungsanlagen
443 |  | Niederspannungsschaltanlagen
444 |  | Niederspannungsinstallationsanlagen
445 |  | Beleuchtungsanlagen | [5 empty] | x *
446 |  | Blitzschutz- und Erdungsanlagen
449 |  | Starkstromanlagen, Sonstiges
450 |  | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | 25 | 1 | 1.04% | 1.04% | x
451 |  | Telekommunikationsanlagen
452 |  | Such- und Signalanlagen
453 |  | Zeitdienstanlagen
454 |  | Elektroakustische Anlagen
455 |  | Fernseh- und Antennenanlagen
456 |  | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
457 |  | Übertragungsnetze
459 |  | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Sonstiges
460 |  | Förderanlagen | 25 | 1 | 1.76% | 1.78% | X
461 |  | Aufzugsanlagen | [5 empty] | x
462 |  | Fahrtreppen, Fahrsteige | [5 empty] | x
463 |  | Befahranlagen
464 |  | Transportanlagen
465 |  | Krananlagen
469 |  | Förderanlagen, Sonstiges
470 |  | Nutzungsspezifische Anlagen | 25 | 1 | 1.6% | 1.4% | X
471 |  | Küchentechnische Anlagen
472 |  | Wäscherei- und Reinigungsanlagen
473 |  | Medienversorgungsanlagen
474 |  | Medizin-, labortechnische Anlagen | [5 empty] | x * | x *
475 |  | Feuerlöschanlagen
476 |  | Badetechnische Anlagen
477 |  | Prozezzwärme-, -kälte-, -luftanlagen
478 |  | Entsorgungsanlagen
479 |  | Nutzungsspezifische Anlagen, Sonstiges
480 |  | Gebäudeautomation | 10 | 4 | 1.16% | 0.76% | x
481 |  | Automationssysteme
482 |  | Schaltschränke
483 |  | Management- und Bedieneinrichtungen
484 |  | Raumautomationssysteme
485 |  | Übertragungsnetze
489 |  | Gebäudeautomation, Sonstiges
490 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen | 50 | 0 | 0.5% | 0.5% | x
491 |  | Baustelleneinrichtung
492 |  | Gerüste
493 |  | Sicherungsmaßnahmen
494 |  | Abbruchmaßnahmen
495 |  | Instandsetzungen
496 |  | Materialentsorgung
497 |  | Zusätzliche Maßnahmen
498 |  | Provisorien
499 |  | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, Sonstiges
500 |  | Außenanlagen
530 |  | Baukonstruktionen in Außenanlagen | 50 | 0 | 0.1% | 0.35% | x | x
534 |  | Rampen, Treppen, Tribünen (nur Kiwa- und Behindertenrampen)
535 |  | Überdachungen (nur Fahrradstellplätze)
537 |  | Kanal- und Schachtbauanlagen (nur baul. Anlagen für Medien)
538 |  | Wasserbauliche Anlagen (nur Brunnen für Wasser-Wasser-WP)
540 |  | Technische Anlagen in Außenanlagen |  |  |  |  | x
541 |  | Abwasseranlagen in Außenanlagen | 50 | 0 | 0.93% | 1.07% |  | x *
542 |  | Wasseranlagen in Außenanlagen | 50 | 0 | 0.93% | 1.07% |  | x *
543 |  | Gasanlagen in Außenanlagen | 50 | 0 | 0.93% | 1.07% |  | x *
544 |  | Wärmeversorgungsanlagen in Außenanlagen | 25 | 1 | 0.88% | 0.8% |  | x *
545 |  | Lufttechnische Anlagen in Außenanlagen | 25 | 1 | 0.88% | 0.8% |  | x *
546 |  | Starkstromanlagen in Außenanlagen | 25 | 1 | 0.43% | 1.07% |  | x *
547 |  | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen in Außenanlagen | 25 | 1 | 0.43% | 1.07%
500 |  | Außenanlagen
550 |  | Einbauten in Außenanlagen
551 |  | Allgemeine Einbauten (nur Fahrradständer und Abfallbehälter) | 25 | 1 | 0.1% | 0.35% | x | x *
570 |  | Pflanz- und Saatflächen
576 |  | Begrünung unterbauter Flächen | 30 | 1 | 0.1% | 0.35% | x | x
* insofern geeignete Datensätze in der Ökobau.dat vorhanden sind