## Bewertung
4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA
Anforderung | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
1. Begehbarkeit der Installationsschächte | ja
Steig- und Installationsschächte sind über Revisionsöffnungen zugänglich. ODER |  | 1
Steig- und Installationsschächte sind über Revisionsöffnungen zugänglich, die Bedienung erfolgt außerhalb der Labors (z.B. Flure). ODER |  | 7
Alle Steig- und Installationsschächte sind über Revisionsöffnungen begehbar. |  | 13
Steig- und Installationsschächte sind beleuchtet. |  | 2
Gesamt |  | 15 | 0
2. Technikzentralen | ja
Technikzentralen sind in ausreichender Größe zur Installation der Anlagen vorhanden. Bei aufwändigeren Arbeiten müssen Anlagenkomponenten demontiert werden (z.B. Auszug von Wärmetauschern etc.). Eingeschränkter Zugang zu Bauteilen. ODER |  | 1
Technikzentralen sind für eine gute Zugänglichkeit aller Anlagenkomponenten ausgelegt. Die Breite der Bedienungsgänge und der Türen erlaubt einen Transport von Betriebsmitteln und Ersatzteilen. |  | 7
Es wurde eine konzeptionelle Beschreibung für die Zugänglichkeit aller Anlagenkomponenten und die Voraussetzungen zur Wartung erstellt. Darin sind Hinweise zu Hilfsmitteln wie z.B. Kranschienen, Ösen für einen Flaschenzug oder begehbare Gitterroste enthalten, soweit sie erforderlich sind. |  | 3
Gesamt |  | 10 | 0
3. Einbringung von schwerem Gerät, Betriebsmitteln und Ersatzteilen | ja
Betriebsmittel und Ersatzteile können über Montageschächte und Kraneinsatz eingebracht werden. ODER |  | 1
Der Transport von Betriebsmitteln kann über Lastenaufzug in alle Geschosse erfolgen. Für große Teile sind geeignete Montageschächte vorhanden. |  | 4
In den Zentralen sind Anschlagpunkte für Montagehilfen vorhanden. |  | 4
Dachzentralen verfügen über ausreichende Absetzflächen. | ja | 2
Gesamt |  | 10 | 0
4. Können die Anlagen von zentraler Stelle aus bedient werden und besteht die Möglichkeit der Fernbedienung? | ja
Wesentliche Einstellungen müssen innerhalb der Nutzungszonen vorgenommen werden. ODER |  | 1
Einstellungen aller Anlagen können in den Technikzentralen vorgenommen werden. ODER |  | 4
Alle Gewerke sind in eine Gebäudeautomation integriert. |  | 5
Die Gebäudeautomation kann über ein Terminal im Gebäude bedient werden. ODER |  | 1
Die Gebäudeautomation kann aus der Ferne abgefragt und eingestellt werden. |  | 2
Gesamt |  | 7 | 0
5. Besteht ein zentrales System zur Störungsmeldung und –diagnose? | ja
zentrale Störungsmeldung im Gebäude, z.B. beim Pförtner ODER |  | 3
Ferndiagnose über die Gebäudeautomation |  | 5
Gesamt |  | 5 | 0
6. Sanitäranlagen/ Medienversorgung | ja
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrungen mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. ODER |  | 1
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Absperrungen mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. ODER |  | 3
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Absperrungen je Funktionseinheit mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden.. |  | 5
Abwasser – und Wasseraufbereitung mit CIP-Anlagen (CIP = Cleaning in Place). | ja | 2
Gesamt |  | 7 | 0
7. Wärmeversorgungsanlagen | ja
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrungen mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. Wärmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar. ODER |  | 1
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Absperrungen mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. Wärmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar. ODER |  | 4
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Absperrungen je Funktionseinheit mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. Wärmeerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar. |  | 7
Gesamt |  | 7 | 0
8. Lufttechnische Anlagen | ja
Zentralgeräte mit Revisionstüren und Innenbeleuchtung. Kanalsystem grundsätzlich mit Revisions- und Reinigungsöffnungen. Mindestanforderungen der VDI 6022 eingehalten. |  | 0.5
Einbauteile im System grundsätzlich mit Revisions- und Reinigungsöffnungen. ODER |  | 0.5
ZUSÄTZLICH Einbauteile im System außerhalb der Labor- und Büroräume angeordnet. ODER |  | 2
Einbauteile im Technikraum oder in begehbarer Decke angeordnet. |  | 3.5
Sonderfilter berührungsfrei wechselbar. | ja | 0.5
Ventilatoren mit direkt gekuppeltem Antrieb. |  | 0.5
Brandschutzklappen in wartungsreduzierter Ausführung. | ja | 1
Gesamt |  | 6 | 0
9. Kälteversorgungsanlagen | ja
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Zentrale Absperrungen mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. Kälteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar. ODER |  | 0.5
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Geschossweise Absperrungen mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. Kälteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar. ODER |  | 3
Revisions- und Messstellen sind vorhanden. Absperrungen je Funktionseinheit mit Füll-, Entleer- und Spülmöglichkeiten sind vorhanden. Kälteerzeuger und Pumpen sind einzeln absperrbar. |  | 5.5
Offener Verdunstungskühler ODER |  | 0.5
Geschlossener Rückkühler oder luftgekühltes Aggregat. ODER |  | 1
Hybridkühler und Behälter für Frostschutzmittel |  | 1.5
Gesamt |  | 7 | 0
10. Elektrotechnik | ja
UV (Unterverteilung) vom Flur aus zugänglich ODER |  | 0.5
UV in eigenem Raum je Abteilung |  | 3
Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Einzelbatterien ODER |  | 0.5
Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung mit Zentralversorgung. |  | 1.5
Trafo und Mittelspannungs-Hauptverteilung (MSP-HV) ebenerdig. | ja | 1.5
Gesamt |  | 6 | 0
11. Sind die Leuchten in hohen Räumen (lichte Raumhöhe größer als 2,85 m, z.B. Eingangshallen, Atrien, Versammlungsräume, Labore etc.) zum Austauschen der Leuchtmittel leicht erreichbar? | ja
Gerüst, Hubarbeitsbühne oder Absturzsicherung notwendig oder schwere oder sperrige Abdeckungen ODER |  | 0
Stufenstehleiter erforderlich, Höhe der Leuchten über ebenem Boden bis 4 m ODER |  | 2
Höhe der Leuchten über ebenem Boden bis 2,85 m (z.B. abgependelte Leuchten) |  | 3
Gesamt |  | 3 | 0
12. Sind die Leuchten in den Treppenhäusern zum Austauschen der Leuchtmittel leicht erreichbar? | ja
Leuchten sind im Bereich der Podeste oder an der Wand in einer Höhe bis 2 m angebracht. ODER |  | 3
andere Ausführungen |  | 1
Gesamt |  | 3 | 0
13. Wie sind die Leuchten in Sicherheits- oder Reinraumbereichen zu wechseln? | ja
Zum Wechseln der Leuchten ist ein Einschleusen in den Sicherheitsbereich erforderlich. ODER |  | 0
Die Leuchten können von außerhalb des Sicherheitsbereiches (z.B. über eine begehbare Decke) ausgewechselt werden. |  | 3
Gesamt |  | 3 | 0
14. Ist die Beleuchtung in Technikräumen für die notwendigen Arbeiten ausreichend? | ja
Fest installierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen. ODER |  | 2
Fest installierte Beleuchtung in allen Anlagenzentralen und fest installierte Beleuchtung in Technikschächten. ODER |  | 4
Andere Ausführungen |  | 1
Gesamt |  | 4 | 0
15. Sind Informationen zur Wartung und Bedienung der technischen Anlagen verfügbar? | ja
Alle Rohre und Stellarmaturen beschriftet. |  | 4
Anlagenpläne sowie Wartungs- und Bedienungsanleitungen am Aufstellort verfügbar. |  | 3
Gesamt |  | 7 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## Gesamtergebnis
4.1.6 Bedienungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der TGA
Gesamtbewertung | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
Gesamt | 100 | 0
Verhältnis erreichte / maximale Punktzahl = gewichtete Punktzahl = Gesamtbewertung |  | 0

## Hilfsblatt (hidden)
Relevanz
ja
nein