## 1 Sanitär
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
1. Sanitäranlagen | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
1.1.1 Ist eine Ableitung der über Rückstauebene anfallenden Abwässer in natürlichem Gefälle möglich und sind die Zentralen sinnfällig zur Gefällenutzung angeordnet? | ja
Aufgrund der Lage der Zentralen kann das Abwasser nicht in natürlichem Gefälle abgeführt werden, es sind deshalb Pumpstationen vorhanden. ODER |  | 5
In den Laboren sind die Abwässer in die unter der Decke verlegten Abwasserleitungen zu pumpen. Die weitere Ableitung erfolgt in natürlichem Gefälle zu den Zentralen oder zur Vorflut. ODER |  | 10
Im Wesentlichen können alle über Rückstauebene anfallenden Abwässer den Zentralen oder der Vorflut zugeführt werden. Hebeanlagen sind nur an einzelnen Strängen erforderlich. ODER |  | 15
Sämtliche über Rückstauebene anfallenden Abwässer können in natürlichem Gefälle den Abwasserzentralen oder der Vorflut direkt zugeführt werden. |  | 20
Gesamt |  | 20 | 0
1.1.2 Abwasseraufbereitung | ja
Ein Konzept für eine Abwasseraufbereitung liegt vor. |  | 5
Der Nachweis auf die Bedarfsauslegung liegt vor. |  | 5
Der Nachweis für die Wirtschaftlichkeit des gewählten Verfahrens liegt vor. |  | 5
Gesamt |  | 15 | 0
1.2.1 Netztrennung | ja
Der Anschluss der Betriebswasserversorgung der Labors erfolgt über einen Rohrtrenner gemäß einschlägigen Vorschriften. ODER: |  | 2
Um optimale Sicherheit zu gewährleisten, ist die Betriebswasserversorgung für die Labors über einen freien Auslauf mit Zwischenbehälter und Druckerhöhungsanlage ausgestattet. |  | 3
Die Druckerhöhungsanlage hat eine stufenlose Leistungsregelung. |  | 2
Gesamt |  | 5 | 0
1.2.2 Netzstruktur - Verteilung | ja
Es besteht eine einfache Strangverteilung, an die die Labore über einen gemeinsamen Schacht angeschlossen sind. ODER |  | 5
Es besteht je Laborebene eine Ringverteilung, die aus einem Zentralschacht gespeist wird. ODER |  | 10
Es besteht je Laborebene eine Ringverteilung, die aus zwei oder mehreren Zentralschächten gespeist wird. ODER Oder es werden Einzelschächte über einen zentralen Ring gespeist. |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
1.2.2 Netzstruktur - Dimensionierung | ja
Die Dimensionierung erfolgte nach Anzahl der Zapfstellen entsprechend der Norm. ODER |  | 8
Die Dimensionierung erfolgte nach Anzahl der Zapfstellen entsprechend der Norm unter Ansatz eines zusätzlichen Gleichzeitigkeitsfaktors. ODER |  | 12
Die Dimensionierung erfolgte unter Annahme eines realen Gebrauchsszenarios unter Berücksichtigung der erforderlichen Mindestmengen. Ein rechnerischer Nachweis liegt vor. |  | 20
Gesamt |  | 20 | 0
1.2.4 Laborwarmwasserbereitung | ja
Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral. Es ist eine Zirkulation vorhanden. ODER |  | 3
Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral. Es ist aufgrund einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Begleitheizung vorhanden. ODER |  | 6
Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt dezentral. ODER Die Laborwarmwasserversorgung erfolgt zentral, wobei über die Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen wurde, dass eine zentrale Laborwarmwasserversorgung sowohl wirtschaftlicher als auch energetisch günstiger ist als eine dezentrale. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
1.2.5 Wärmedämmung der Leitungen | ja
Die Wärmedämmung ist gemäß der geltenden EnEV ausgeführt. |  | 2.5
Durchgängige Dämmung aller Armaturen, Abgänge, Absperreinrichtungen etc. |  | 2.5
Gesamt |  | 5 | 0
1.3 Laborwarmwasser | ja
Der Endenergiebedarf der Warmwasserbereitung entsprechend 1.2.4 beträgt (einschließlich Verlusten und Pumpenleistung bei zentraler Bereitung) gemäß rechnerischem Nachweis aus der Dimensionierung … kWh/m²NGF. ODER |  | 1
Der Endenergiebedarf des installierten Systems gemäß rechnerischem Nachweis liegt < 15% unter dem Referenzwert. ODER |  | 5
Der Endenergiebedarf des installierten Systems gemäß rechnerischem Nachweis liegt 15% - 20% unter dem Referenzwert. ODER |  | 8
Der Endenergiebedarf des installierten Systems gemäß rechnerischem Nachweis liegt > 20% unter dem Referenzwert. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## 2 Wärme
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
2. Wärmeversorgung | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
2.1.1 Energiequellen | ja
Es steht eine Energiequelle zur Verfügung. ODER |  | 3
BEI BEZUG VON FERNWÄRME: Es besteht eine Fernwärmeversorgung über eine Ringleitung mit zwei Einspeisungen und zwei Wärmetauschern im Gebäude (Fernwärmeübergabestation). ODER |  | 10
Es stehen mindestens zwei unabhängige Energiequellen für die technisch notwendige Versorgung zur Verfügung. |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
2.1.2 Wärmeerzeuger | ja
Keine Redundanz ODER |  | 3
Mehrere Erzeuger (2xn/2) ODER |  | 10
Mehrere Erzeuger (n+1) |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
2.2 Verknüpfung mit Prozessenergie | ja
Keine Verknüpfung der Wärmeversorgung mit der Prozessenergieversorgung. ODER |  | 3
Zur Steigerung der Energieeffizienz ist die Wärmeversorgung mit der Prozessenergieversorgung verknüpft. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
2.3 Wärmeverteilung | ja
Für die Gebäudeheizung und RLT ist jeweils eine einfache Strangverteilung vorhanden. ODER |  | 3
Für die Gebäudeheizung ist eine zonenweise Versorgungsstruktur vorhanden, die eine der Nutzung angepasste Betriebsweise ermöglicht (z.B. zonenweise reduzierter Betrieb und ähnliches). |  | 7
Strangweise Absperrung ist möglich. ODER |  | 1
Zonen- und strangweise Absperrung ist möglich. |  | 2
Die RLT Anlagen haben ein eigenes Verteilsystem. ODER |  | 2
Die RLT Anlagen haben eigene Verteilsysteme für Zentralanlagen und örtliche Nachwärmer. |  | 6
Gesamt |  | 15 | 0
2.4 Temperaturniveau | ja
Das Wärmeversorgungssystem ist mit mindestens 55°C Vorlauftemperatur ausgelegt. ODER |  | 1
Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind sämtliche Wärmeversorgungssysteme für Vorlauftemperaturen von 50 bis < 55°C ausgelegt. ODER |  | 5
Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind sämtliche Wärmeversorgungssysteme für Vorlauftemperaturen von 45 bis < 50°C ausgelegt. ODER |  | 10
Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, sind sämtliche Wärmeversorgungssysteme für Vorlauftemperaturen von < 45°C ausgelegt. |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
2.5 Wärmedämmung der Leitungen | ja
Die Wärmedämmung ist gemäß der geltenden EnEV ausgeführt. |  | 7.5
Durchgängige Dämmung aller Armaturen, Abgänge, Absperreinrichtungen etc. |  | 7.5
Gesamt |  | 15 | 0
2.6 Regelung | ja
Es ist für die Raumheizung eine zonenweise außentemperaturabhängige Regelung vorhanden mit örtlichen Thermostatventilen. ODER |  | 5
Es ist für die Raumheizung eine zonenweise außentemperaturabhängige Regelung vorhanden. Die Regelung der örtlichen Heizflächen ist mit der Raumtemperaturregelung der RLT-Anlage verknüpft. |  | 10
Die Regelung der örtlichen Heizflächen ist mit der Raumtemperaturregelung der – soweit vorhanden –Umluftkühler verknüpft. | ja | 5
Gesamt |  | 15 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## 3 Lüftung
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
3. Lufttechnische Anlagen | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
3.0 Spezifische Luftmenge Laborbereich
Summe der Flächenanteile Laborräume - Reinräume - Tierräume | 100% | 10 | 0
3.0.1 Laborräume
Anteil an den Laboren in % | 20%
Die RLT-Anlagen für die Labors wurden durchgängig mit einer Mindestabluftmenge von 25 m³/(h · m²) ausgelegt. Ein angepasstes Nutzungskonzept liegt nicht vor. ODER |  | 5
Die RLT-Anlagen für die Labors sind auf mindestens 25 m³/(h · m²) ausgelegt. Die für den Betrieb erforderlichen Luftmengen wurden aufgrund einer detaillierten Nutzungsbetrachtung und einer Gefährdungsanalyse ermittelt. Die hierzu erforderlichen Nachweise liegen vor. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.0.2 Reinräume
Anteil an den Laboren in % | 30%
Die Anlagen wurden entsprechend GMP Berater oder entsprechenden Richtlinien, z.B. VDI 2083-2, ausgelegt. ODER |  | 5
Die Anlagen wurden entsprechend kundenspezifischer Erfahrungsprofile ausgelegt. Ein abgesenkter Betrieb der Anlagen ist möglich. Der Nachweis der Reinraumklasse liegt vor. ODER |  | 7.5
Die Anlagen wurden entsprechend kundenspezifischer Erfahrungsprofile ausgelegt. Ein abgesenkter Betrieb der Anlagen ist möglich. Der Nachweis der Reinraumklasse liegt vor. Durch örtliche Zusatzaggregate lässt sich die Reinraumklasse in kritischen Bereichen erhöhen. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.0.3 Tierräume
Anteil an den Laboren in % | 50%
Die Anlagen wurden entsprechend GV Solas oder entsprechenden – auch nutzerseitigen - Richtlinien ausgelegt. ODER |  | 5
Die Anlagen wurden entsprechend einer detaillierten Last- und Schadstoffanalyse aufgrund detaillierter Belegungsszenarien ausgelegt. Die entsprechenden Nachweise liegen vor. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.1 Anlagen Konzeption | ja
Die Anlagen sind nicht nach den jeweiligen Anforderungen der einzelnen Nutzungsbereiche differenziert. ODER |  | 4
Die Konzeption der Luftaufbereitung für die einzelnen Nutzungsbereiche ist nach den jeweiligen Anforderungen differenziert. |  | 8
Gesamt |  | 8 | 0
3.2.1 Redundanz Zuluft | ja
Keine Redundanz ODER |  | 2
Mehrere Erzeuger (2xn/2) ODER |  | 5
Mehrere Erzeuger (n+1) |  | 7
Gesamt |  | 7 | 0
3.2.1 Redundanz Abluft | ja
Keine Redundanz ODER |  | 2
Mehrere Erzeuger (2xn/2) ODER |  | 5
Mehrere Erzeuger (n+1) |  | 7
Gesamt |  | 7 | 0
3.3 Kanalnetz | ja
Für die Luftverteilung ist eine einfache Strangverteilung vorhanden. Die Dimensionierung ist nach den berechneten Luftmengen erfolgt. ODER |  | 4
Es ist eine Luftverteilung nach dem Sammelschienenprinzip erfolgt. Die Sammelschiene wird von einem Zentralschacht eingespeist. ODER |  | 8
Es ist eine Luftverteilung nach dem Sammelschienenprinzip erfolgt. Die Sammelschiene wird an zwei oder mehr Stellen aus Steigschächten gespeist. Durch die Struktur des Netzes ist gewährleistet, dass sich betriebsbedingte Luftmengenreduzierungen in eine Senkung der Druckverluste des Kanalsystems optimal umsetzen lässt. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.4 Einzelabsaugungen | ja
Sämtliche Punkt-u. Schrankabsaugungen sind an die zentrale Abluftanlage angeschlossen. ODER |  | 2.5
Schrankabsaugungen haben eine eigene Abluftanlage (24h Abluft). |  | 5
Gesamt |  | 5 | 0
3.5 Luftverteilung | ja
Die Luftverteilung in den Labors wurde entsprechend der Nutzung und unter Berücksichtigung der Luftmengen festgelegt: Die Luftauslässe sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensioniert. ODER |  | 3
Die Luftverteilung in den Labors wurde durch eine Simulation, entsprechend der Nutzung und unter Berücksichtigung der Luftmengen ermittelt: Die Luftauslässe sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensioniert. Die Ergebnisse der Simulation sind protokolliert und liegen vor. ODER |  | 5
Die Luftverteilung in den Labors wurde entsprechend der Nutzung und unter Berücksichtigung der Luftmengen festgelegt: Die Luftauslässe sind auf Grundlage von Herstellerdaten dimensioniert. Die Lüftungseffektivität wurde durch Messungen vor Ort unter Betriebsbedingungen nachgewiesen. Die Messprotokolle liegen vor. |  | 7
Gesamt |  | 7 | 0
3.6.1 Nennluftmenge | ja
SFP für das Zu- und Abluftsystem bei Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 ODER |  | 5
10 % Unterschreitung des SFP für das Zu- und Abluftsystem bei Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 ODER |  | 7.5
20 % Unterschreitung des SFP für das Zu- und Abluftsystem bei Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.6.2 80% der Nennluftmenge im Gesamtsystem, bei 100% Luftmenge im ungünstigsten Strang (Konstantdruckanteil Zu- u. Abluft je 300 Pa) | ja
SFP für das Zu- und Abluftsystem bei 80% der Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 ODER |  | 5
10 % Unterschreitung des SFP für das Zu- und Abluftsystem bei 80% der Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 ODER |  | 7.5
20 % Unterschreitung des SFP für das Zu- und Abluftsystem bei 80% der Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.6.2 60% der Nennluftmenge im Gesamtsystem, bei 100% Luftmenge im ungünstigsten Strang (Konstantdruckanteil Zu- u. Abluft je 300 Pa) | ja
SFP für das Zu- und Abluftsystem bei 60% der Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 ODER |  | 5
10 % Unterschreitung des SFP für das Zu- und Abluftsystem bei 60% der Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 ODER |  | 7.5
20 % Unterschreitung des SFP für das Zu- und Abluftsystem bei 60% der Nennluftmenge nach DIN EN 16798-3 |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.7 Spezifische Kälteleistung der Lüftungsanlagen bei Nennauslegung (je Anlage) | ja
Die spezifische Kälteleistung der ausgeführten Anlage wurde berechnet und beträgt ….. kW/(m³/h). ODER |  | 4
Die ausgeführte Anlage unterschreitet die spezifische Referenzleistung (spezifische Leistung mit den Randbedingungen zum virtuellen Gebäude) um ≥ 15%. ODER |  | 6
Die ausgeführte Anlage unterschreitet die spezifische Referenzleistung (spezifische Leistung mit den Randbedingungen zum virtuellen Gebäude) um ≥ 20%. |  | 8
Gesamt |  | 8 | 0
3.8 Spezifische Wärmeleistung der Lüftungsanlagen bei Nennauslegung (je Anlage) | ja
Die spezifische Wärmeleistung der ausgeführten Anlage wurde berechnet und beträgt ….. kW/(m³/h). ODER |  | 4
Die ausgeführte Anlage unterschreitet die spezifische Referenzleistung (spezifische Leistung mit den Randbedingungen zum virtuellen Gebäude) um ≥ 15%. ODER |  | 6
Die ausgeführte Anlage unterschreitet die spezifische Referenzleistung (spezifische Leistung mit den Randbedingungen zum virtuellen Gebäude) um ≥ 20%. |  | 8
Gesamt |  | 8 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## 4 Kälte
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
4. Kälteerzeugung | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
4.1.1 Redundanz Kälteerzeugung | ja
Keine Redundanz ODER |  | 3
Mehrere Erzeuger (2xn/2) ODER |  | 10
Mehrere Erzeuger (n+1) |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
4.1.2 Energiequellen | ja
Es steht eine Energiequelle zur Verfügung. ODER |  | 3
BEI BEZUG VON FERNKÄLTE: Es besteht eine Fernkälteversorgung über eine Ringleitung mit zwei Einspeisungen und zwei Wärmetauschern im Gebäude (Fernkälteübergabestation). ODER |  | 10
Es stehen mindestens zwei unabhängige Energiequellen für die technisch notwendige Versorgung zur Verfügung. |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
4.2 Verknüpfung mit Prozessenergie | ja
Keine Verknüpfung der Kälteversorgung mit der Prozessenergieversorgung. ODER |  | 3
Zur Steigerung der Energieeffizienz ist die Kälteversorgung mit der Prozessenergieversorgung verknüpft. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
4.3.1 Kälteverteilung - Struktur | ja
Für die Kälteversorgung von Prozessen und RLT ist jeweils eine einfache Strangverteilung vorhanden. ODER |  | 2
Für die Kälteversorgung ist eine zonenweise Versorgungsstruktur vorhanden, die eine der Nutzung angepasste Betriebsweise ermöglicht (z.B. zonenweise reduzierter Betrieb und ähnliches). |  | 5
Strangweise Absperrung ist möglich. ODER |  | 1
Zonen- und strangweise Absperrung ist möglich. |  | 2
Die RLT Anlagen haben ein eigenes Verteilsystem. ODER |  | 1
Die RLT Anlagen haben eigene Verteilsysteme für Zentralanlagen und örtliche Nachkühler. |  | 3
Gesamt |  | 10 | 0
4.3.2 Bauart | ja
Es ist ein geschlossenes System vorhanden. ODER |  | 2
Es ist ein geschlossenes System mit Trennung über einen zentralen Wärmetauscher vorhanden. ODER |  | 4
Es ist ein geschlossenes System mit Trennung über örtliche Wärmetauscher vorhanden. ODER |  | 6
Es ist ein selbstentlüftendes halboffenes System mit Trennung über einen zentralen Wärmetauscher (oder örtliche Wärmetauscher) vorhanden. |  | 8
Die Pumpen sind geregelt. ODER |  | 1
Die Pumpen sind stufenlos geregelt. |  | 2
Gesamt |  | 10 | 0
4.4.1 Niedertemperaturkälte | ja
Das Kälteversorgungssystem ist mit mindestens +6°C Vorlauftemperatur ausgelegt. ODER |  | 1
Das Kälteversorgungssystem ist mit mindestens +8°C Vorlauftemperatur ausgelegt. ODER |  | 3
Das Kälteversorgungssystem ist mit variabler Vorlauftemperatur von mind. +8°C ausgelegt. ODER |  | 6
Das Kälteversorgungssystem ist mit variabler, Außenenthalpie abhängig geregelter Vorlauftemperatur von mindestens +8°C ausgelegt. |  | 7.5
Gesamt |  | 7.5 | 0
4.4.2 Hochtemperaturkälte | ja
Das Kälteversorgungssystem ist mit mindestens +13°C Vorlauftemperatur ausgelegt. ODER |  | 3
Das Kälteversorgungssystem ist mit mindestens +18°C Vorlauftemperatur ausgelegt. ODER |  | 6
Das Kälteversorgungssystem ist auf Vorlauftemperaturen mindestens +18°C ausgelegt. Um den Einsatz regenerativer Energien zu verbessern, ist die Kälteversorgung der Umluftkühler vom Prozesskältesystem getrennt. |  | 7.5
Gesamt |  | 7.5 | 0
2.5 Wärmedämmung der Leitungen | ja
Die Wärmedämmung ist gemäß der geltenden EnEV ausgeführt. |  | 5
Durchgängige Dämmung aller Armaturen, Abgänge, Absperreinrichtungen etc. |  | 5
Gesamt |  | 10 | 0
4.6 Dimensionierung | ja
Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher. ODER |  | 5
Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher unter Ansatz eines Gleichzeitigkeitsfaktors. ODER |  | 10
Die Dimensionierung erfolgte nach der Summe der Verbraucher unter Ansatz eines nutzungsbezogenen Betriebskonzeptes hinsichtlich Gleichzeitigkeit und der Ausnutzung der installierten Leistungen gemäß Nachweis. |  | 15
Gesamt |  | 15 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## 5 Elektro
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
5. Elektrotechnik | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
5.1 Redundanz der Stromversorgung | ja
Die Stromversorgung ist ohne Redundanz ausgeführt. Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV gemäß einschlägigen Bestimmungen. ODER |  | 5
Zur Stromversorgung sind mindestens 2xn/2 Trafos vorhanden. Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV gemäß einschlägigen Bestimmungen. ODER |  | 20
Zur Stromversorgung sind n+1 Trafos vorhanden. Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV gemäß einschlägigen Bestimmungen. ODER |  | 30
Zur Stromversorgung sind n+1 Trafos vorhanden. Sicherheitsrelevante Verbraucher haben eine SV gemäß einschlägigen Bestimmungen. Die Versorgung von Laborteil und Allgemeinbereichen erfolgt getrennt. |  | 35
Gesamt |  | 35 | 0
5.2 Energiequellen | ja
Es ist eine Einspeisung vorhanden. ODER |  | 5
Die Versorgung erfolgt über zwei unabhängige Einspeisungen. ODER |  | 15
Als zweite Einspeisung ist ein eigenes Aggregat vorhanden. ODER |  | 25
Als zweite Einspeisung ist ein eigenes Aggregat vorhanden. Dieses ist mit der Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes verknüpft. |  | 35
Gesamt |  | 35 | 0
5.3 Unterverteilung | ja
Die Unterverteilung erfolgt jeweils geschossweise von einem zentralen Verteilerraum. ODER |  | 10
Die Unterverteilung erfolgt jeweils abteilungsweise von einem zentralen Verteilerraum. ODER |  | 20
Die Unterverteilung erfolgt abteilungsweise im Verteilerraum, die Absicherung positionsweise im Labor. |  | 30
Gesamt |  | 30 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## 6 MSR
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
6. MSR-Technik | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
6.1 Raumbedarfsabhängige Regelung | ja
Die Luftmengen der Gesamtanlagen werden zeitabhängig über die Gebäudeleittechnik in zwei Stufen betrieben. Eine einzelne Abzugsregelung erfolgt nicht. ODER | ja | 5
Die Luftmenge der Abzüge wird in zwei Stufen, in Abhängigkeit der Schieberstellung, geregelt ODER |  | 10
Der Frontschieber wird manuell betätigt. Die Luftmenge der Abzüge wird jeweils stetig in Abhängigkeit der Schieberstellung geregelt. |  | 15
Der Frontschieber wird durch eine automatische Schließeinrichtung betätigt. |  | 20
Eine Raumbilanzregelung hält die Strömungsverhältnisse im Raum sowie in den angrenzenden Räumen konstant. |  | 5
Die Raumtemperaturregelung ist mit der Luftmengenregelung verknüpft. |  | 5
Gesamt |  | 30 | 0
6.2 Luftmenge | ja
Die Druckregelung erfolgt im Hauptstrang. ODER |  | 10
Die Druckregelung erfolgt im Schlechtpunkt der Gesamtanlage. ODER |  | 20
Die Druckregelung erfolgt im variablen Schlechtpunkt über minimal Auswahl. |  | 30
Gesamt |  | 30 | 0
6.3 Zulufttemperatur | ja
Die Zulufttemperatur wird konstant geregelt. Es erfolgt eine außentemperaturabhängige Schiebung. ODER |  | 4
Die Zulufttemperatur wird bedarfsabhängig geregelt. Entsprechende Fühler sind vorhanden. |  | 8
Gesamt |  | 8 | 0
6.4 Raumtemperatur | ja
Es bestehen keine speziellen Anforderungen an die Raumtemperaturregelung. ODER |  | 1
Die Raumtemperatur wird über ein elektronisches Thermostatventil geregelt. ODER |  | 4
Die Raumtemperatur wird über in Sequenz arbeitende elektronische Ventile im Heiz und Kühlkreislauf geregelt. ODER |  | 8
Die Raumtemperatur wird in Sequenz über Luftmenge / Kühlen / Heizen geregelt. |  | 12
Gesamt |  | 12 | 0
6.5 Raumluftfeuchte Laborräume | ja
Es ist eine Grundbefeuchtung vorhanden. ODER |  | 7.5
Es ist eine ganzjährig geregelte Be- und Entfeuchtung vorhanden. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
6.6 Störmeldung Prozesse | ja
Es liegt ein abgestimmtes Konzept dafür vor, welche und ob Störmeldungen erfasst werden sowie die Reaktion des Betreibers bzw. Nutzers auf die Störmeldung. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
Gesamt |  | 100 | 0

## Gesamtergebnis
4.1.7 Systemqualität der Technischen Gebäudeausrüstung
Gesamtbewertung | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | erreichte Punktzahl / maximale Punktzahl = gewichtete Punktzahl | Gewichtung der Bereiche | Kommentar
1. Sanitäranlagen | 100 | 0 | 0 | 20%
2. Wärmeversorgung | 100 | 0 | 0 | 10%
3. Lufttechnische Anlagen | 100 | 0 | 0 | 30%
4. Kälteerzeugung | 100 | 0 | 0 | 10%
5. Elektrotechnik | 100 | 0 | 0 | 15%
6. MSR-Technik | 100 | 0 | 0 | 15%
Gesamtbewertung |  |  | 0

## Hilfsblatt (hidden)
Relevanz
ja
nein